고무발포보온재의 화재안전성능

아마쎌코리아(유)

- 목 차 -

1. 기본 방향

2. 검토 목적

3. 검토시 착안사항

4. 고무발포보온재의 난연성능 기준

5. 시험방법

6. 결 론

◪고무발포보온재의 화재안전성능

1. 기 본 방 향

1) 고무발포보온재의 난연 성능 확립

2) 건물 내 인명 및 재산보호

2. 검 토 목 적

무기질 보온재를 제외한 유기질 보온재는 화재안전성능을 위하여 국토해양부 2011년 건축기계설비

공사 표준시방서 유기물보온재 화재안전 기준에 준하는 난연 성능을 확보한 보온재를 용도에 부합되도록 선택하여 사용하여야 한다.

3. 검토 시 착안사항

1) 자기소화성 : KS M ISO 4589-2에 의거 산소지수(L.O.I) 32% 이상.

2) 소화점 임계열류량 : KS M ISO 5658-2에 의거 CFE 20KW/㎡ 이상.

3) 화재성능 : 국토해양부 2011년 건축기계설비공사 표준시방서 유기물보온재 화재안전 기준

난연 등급 1등급 이상

4. 고무발포보온재의 난연성능 기준

모든 난연 성능기준의 시험방법은 실현가능하며, 제품의 특성에 맞는 시험방법을 채택하여야 하고

과학적이며, 재현성이 있어야 한다. 국토교통부 제1호 철도차량안전기준의 경우 영국의 BS6853,

미국의 NFPA 130을 참조하였으며, 실제 국내 공급제품을 여러 차례 시험을 거쳐 실현가능하며, 국

내제품의 난연 성능을 향상 시킬 수 있는 기준으로 재정되었다고 보여 진다.

반면에 국토해양부 고시 제2011-39호 건축물내장재 난연 성능 기준은 불연, 준불연, 난연 3등급으로

나뉘어져 있으며, 난연의 경우 소재별(내장재, 바닥재등)시험기준도 단일화 되어 있어, 유기물질의

경우 거의 실현 불가능한 기준으로 유기물 보온재의 화재안전성능으로 적합하지 않다.

또한, 건축물내장재의 적용범위도 애매하여 바닥재, 벽면의 인테리어, 문, 창호, 등을 구분하여 법규

적용범위를 소방법과 연계하여 지정할 필요성이 있다.

이에 국토해양부는 2011년 건축기계설비공사 표준시방서에 유기물보온재의 화재안전 성능을 제시하

고 이에 맞춰 고무발포보온재의 난연 성능 기준을 선정하고 있다.

2.1.3 보온 재료의 화재안전성능

무기질 보온재를 제외한 유기질 보온재는 화재안전을 위하여 다음 표에 준하는 난연성능을 확보한

보온재를 용도에 부합되도록 선택하여 사용하여 한다.

시험방법	시험항목	기 준
		난연1급	난연2급 (자기소화성)	가연성
KS M ISO 4589-2	산소지수(L.O.I)	≥32	≥28	<28
KS M ISO 5658-2	CFE(kw/㎡)	≥20	≥10	<10

국토해양부 2011 건축기계설비공사 표준시방서 발췌

5. 시험방법

시험방법	시험항목	시험기구	평가방법
KS M ISO 4589-2	산소지수(L.O.I)		질소와의 혼합기체에 의해 연소가 일어날 수 있는 산소의 최소 농도를 말하며, 일반적 으로 물질의 점화 또는 발화 저항성이 클수록 산소지수의 값은 크다. 혼합기체의 온도는 산소지수에 영향을 미치며, 표준 대기 산소농도는 21% 이다. * L.O.I : 산소지수 산소지수가 클수록 난연 제품, 작을수록 비난연제품
KS M ISO 5658-2	CFE (Critical Flux at Extinguishment) (kw/㎡)		건축자재, 선박 자재등의 연소특성을 평가하는 방법으로서 화염전파 속도, 거리에 따른 착화 및 소화시 임계열류량, 전체 열방출률 등을 측정하는 방법이다. * CFE : 소화점임계열류량 소화점에서 받는FLUX 값으로 연소거리가 짧을수록 큰 값

6. 결 론

설비용 유기물 보온재의 실현가능한 화재안전성능을 측정할 수 있는 소방법이 시급한 실정이며, 모호한 소방법의 기준 보다는 체계적으로 난연성을 측정할 수 있는 건축기계설비공사 표준시방서에 기재된 ‘유기물 보온재의 화재안전성능’으로 적용하는 것이 옳다고 사료된다.