보온재별 재질 검토서

아마셀코리아(유)

- 목 차 -

1. 보온재의 검토 목적

2. 보온재 재질 비교

1) 개요

2) 물성

3) 특성

4) 종합 의견

◪보온재 재질 검토

1. 기 본 방 향

1) 건물수명과 같이 반영구적인 보온력유지

2) 인명보호 및 에너지 절감

3) 친환경적 제품

2. 검 토 목 적

1) 분진 등이 발생하지 않으며,  깨끗한  실내공기유지에  유해한 포름알데히드를 방출하지 않고, 오존층을  파괴하는  CFCs가 함유되지 않은 친환경제품.

2) 투습으로 인한 관 부식 및 단열성능 저하의 우려가 없어 단열성능이 반영구적인 Closed cell 구조의 투습성이 낮은 제품.

3) 화재발생시 인명피해를 줄일 수 있는 국제적으로 검증된 제품

3. 검토시 착안사항

1) 단열성능 : 에너지관리공단 에너지절약설계기준에 의거 단열재등급 “가”급 0.034 W/m.k 이하

2) 투습계수 : KS M 6962 : 2010 에 의거 6 ng/㎡.s.pa 이하.

3) 화재성능 : 국토해양부 건축기계설비공사 표준시방서 유기물보온재 화재안전 기준

난연등급 1등급 이상

건교부 철도차량안전기준(제2005-438호) 위험도 3등급 이상

4. 보온재 재질 비교 검토

1) 개요

구 분	고무발포보온재(FEF)	유리섬유(GW)	발포 폴리에틸린(PE)
개요도
소재 주성분	NBR (nitrile Butadiene Rubber)	유리원석	에틸렌 플라스틱
내화학성	열경화성(Thermosetting) : 화염확산과 불똥이 생기지 않음	대부분 알칼리성으로 특별히 수분접촉에 주의	열가소성(Thermoplastic) : 불똥이 되어 녹아내림 융해점 80～110℃

2) 보온재 물성값

구 분	고무발포보온재(FEF)	유리섬유(GW)	발포 폴리에틸린(PE)
밀도(g/㎤)	0.045～0.061	0.024	0.024
사용온도(℃)	-200～105(125)	-25～300	-20～80
열전도율 (W/m․k) at 20℃	0.033～0.034	0.035～0.04	0.041～0.055
투습성 (ng/㎡.s.pa)	3～6	2,812	8～59
화염차단성/ 연소성	양호	양호 / 난연	불량
환경성	- 일반폐기물(친환경) - 질소가스로 발포 - 포름알데히드검출 안 됨	- 건축 폐기물 - 분진 발생	- 건축 폐기물 - 후레온 가스로 발포
인체유해성	양호	불량-발암가능인자 (분진/먼지가루 매우 유해)	양호

3) 보온재 특성비

구 분		고무발포보온재(FEF)	유리섬유(GW)	발포 폴리에틸린(PE)
단열성	초기 열전도율	0.034 W/m.k (at 20℃)	0.035 W/m.k (at 20℃)	0.041 W/m.k (at 20℃)
	10년 후 열전도율 외기온도 30℃ 관내온도 15℃ 습도 80% 관경 강관25A 보온두께 25T 보온시	0.0386 W/m.k	0.1161 W/m.k	0.0669 W/m.k
난연성	산소지수 (ISO4589)	34% 이상	무기질로 난연 및 내열성 양호	23%
	유독가스	국제규격(BS6853 2.0 이하)		발생

구 분		고무발포보온재(FEF)	유리섬유(GW)	발포 폴리에틸린(PE)
보온유지력	보온 유지력	반영구적	8～10년 후 단열성저하로 보수필요	8～10년 후 단열성저하로 보수필요
	수증기 투습성	10,000	뮤펙타(ISO 9346) 300	뮤펙타(ISO 9346) 1,000
	조직	CLOSED CELL	OPEN CELL	SEMI CLOSED CELL
결로 방지 보온두께	건축기계 표준시방서 기준	평균비율 1	평균비율 2.01	평균비율 2.01
	냉온수관 (일반적인 조건)	13T	25T	25T
		19T	40T	40T
기타	시공성	양호	불량	보통
	유연성	양호	양호	불량
	내부 식성	양호	불량	보통

4) 종합의견

구 분	고무발포보온재(FEF)	유리섬유(GW)	발포 폴리에틸린(PE)
장점	단열성능 반영구적	난연성	가격저렴
단점	초기투자비	분진 및 단열성능유지력	난연성 및 기밀성
초기투자비 (예가 기준)	100%	100%	90%
검토 의견	현재 세계적 에너지절약형 친환경단열재로 사용되어지 고 있으며, 단열성(보온유지 력)에서 우수하므로 유지비 용이 적은 고무발포보온재 로 적용해야 할 것으로 사료됨.	높은 보수비용 발생 및 설비류의 부식 유발. 높은 수분 흡수 및 투습성으로 급격한 열전도율 상승, 분진으로 인한 시공불편 및 실내공간의 분진 우려됨	사용연한에 따른 기밀성이 취약하여 투습성으로 급격한 열전도율 상승. 단열성 저하. 화재 연소 시에 높은 발열량으로 인한 화재 취약성.